SZP/UE/3/2018

Załącznik nr 5A do SIWZ

# Założenia i wymagania dla środowiska infrastruktury sprzętowej 
i oprogramowania

Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Lubartowie

Spis treści

Założenia i wymagania dla środowiska infrastruktury sprzętowej  i oprogramowania	1

1.	Założenia i wymagania ogólne dla systemu	3

2.	Wymagania dla funkcjonalności Systemu	3

3.	Wymagania dla modułu e-platformy	3

3.1.	e-Rejestracja	3

3.2.	e-Badanie	3

3.3.	e-Powiadomienia	3

3.4.	e-Dokumentacja	3

3.5.	e-Archiwum	3

3.6.	e-Kolejka	3

3.7.	e-Wywiad/e-Ankieta	3

4.	Wymagania podsystemu RDM/EDM	3

5.	Wymagania dla oprogramowania do digitalizacji dokumentacji medycznej papierowej	4

6.	Wykaz sprzętu i oprogramowania	4

6.1.	Serwery na potrzebę wirtualizacji – ilość 3 sztuki	4

6.2.	Oprogramowanie dostępowe użytkownika do środowiska CAL – ilość 150 sztuk.	10

6.3.	Oprogramowanie do wirtualizacji dla serwerów wirtualizacji - licencja na min 3 hosty po min 2 CPU	10

6.4.	Macierz –ilość 1 sztuka	14

6.5.	Serwer na potrzebę systemu ochrony danych (backupu) – ilość 1 sztuka	16

6.6.	Biblioteka taśmowa – ilość 1 sztuka	19

6.7.	Przełącznik rdzeniowy – ilość 1 sztuka	20

6.8.	Przełącznik dostępowy 48 portowy PoE – ilość 4 sztuki	21

6.9.	Przełącznik dostępowy 24 portowy – ilość 4 sztuki	22

6.10.	Urządzenia UPS dla przełączników dostępowych –ilość 3 sztuki	22

6.11.	Szafa teletechniczna wraz z wyposażeniem – ilość 1 sztuka	24

6.12.	Urządzenie UPS do serwerowni –ilość 1 sztuka	26

6.13.	Oprogramowanie systemu ochrony danych (backupu) – ilość 1 komplet	28

6.14.	Kontroler WiFi – ilość 1 sztuka	31

6.15.	Punkty dostępowe sieci WiFi – ilość 30 sztuk	33

6.16.	Stacje robocze wraz z oprogramowaniem systemowym –ilość 125 sztuk	35

6.17.	Monitory stacji roboczych – ilość 125 sztuk	39

6.18.	Skaner dokumentacji medycznej  - ilość 1 sztuka	40

6.19.	Przełącznik FC – ilość 2 sztuki	41

# 1. Założenia i wymagania ogólne dla systemu

| Określone w załączniku nr 1 do SIWZ spełnia (TAK/NIE): |  |
| --- | --- |

# 2. Wymagania dla funkcjonalności Systemu

| Określone w załączniku nr 1 do SIWZ spełnia (TAK/NIE): |  |
| --- | --- |

# 3. Wymagania dla modułu e-platformy

| Określone w załączniku nr 1 do SIWZ spełnia (TAK/NIE): |  |
| --- | --- |

### e-Rejestracja

| Określone w załączniku nr 1 do SIWZ spełnia (TAK/NIE): |  |
| --- | --- |

### e-Badanie

| Określone w załączniku nr 1 do SIWZ spełnia (TAK/NIE): |  |
| --- | --- |

### e-Powiadomienia

| Określone w załączniku nr 1 do SIWZ spełnia (TAK/NIE): |  |
| --- | --- |

### e-Dokumentacja

| Określone w załączniku nr 1 do SIWZ spełnia (TAK/NIE): |  |
| --- | --- |

### e-Archiwum

| Określone w załączniku nr 1 do SIWZ spełnia (TAK/NIE): |  |
| --- | --- |

### e-Kolejka

| Określone w załączniku nr 1 do SIWZ spełnia (TAK/NIE): |  |
| --- | --- |

### e-Wywiad/e-Ankieta

| Określone w załączniku nr 1 do SIWZ spełnia (TAK/NIE): |  |
| --- | --- |

## Wymagania podsystemu RDM/EDM

| Określone w załączniku nr 1 do SIWZ spełnia (TAK/NIE): |  |
| --- | --- |

## Wymagania dla oprogramowania do digitalizacji dokumentacji medycznej papierowej

| Określone w załączniku nr 1 do SIWZ spełnia (TAK/NIE): |  |
| --- | --- |

## Wykaz sprzętu i oprogramowania

Wykonawca dostarczy w ramach realizacji zamówienia sprzęt i oprogramowanie w ilości i o parametrach przedstawionych poniżej.

## Serwery na potrzebę wirtualizacji – ilość 3 sztuki

| Serwer | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji min. 8 dysków wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI w technologii pozwalającej na zdalne konfigurowanie oraz monitoring najważniejszych komponentów serwera poprzez przeglądarkę internetową która dostępna jest na każdym urządzeniu mobilnym typu notebook, tablet czy smartfon. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory dziesięcio-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 99 punktów w teście SPECrate2017_int_peak dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. |  |
| RAM | 384GB DDR4 RDIMM 2666MT/s w kościach min. 32GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC. |  |
| Gniazda PCI | Min. 2 sloty x8 generacji 3 oraz 2 sloty x16 generacji 3. |  |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT - dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28. Dodatkowo zainstalowana jedna karta dwuportowa 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ oraz jedna karta dwuportowa FC 8Gb. |  |
| Napęd optyczny | DVD-RW |  |
| Dyski twarde | Zainstalowany moduł dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności min. 32GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Zainstalowane dwa dyski SAS 15k o pojemności min. 300GB skonfigurowane w RAID 1. |  |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |  |
| Karty GPU | Nie wymagane. |  |
| Serwerowy System Operacyjny SSO | Zainstalowany Windows Server 2016 Std z pełną licencją na oferowany serwer. Licencje mają uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego SSO na minimum 4 maszynach wirtualnych. |  |
| Wbudowane porty | min. 1 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0 oraz 1 port Micro-usb, 4 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232 |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200. |  |
| Wentylatory | Redundantne |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug minimalnie 750W każdy. |  |
| Bezpieczeństwo | TPM 2.0. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe. Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, Linux SSH Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń Szybki podgląd stanu środowiska Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu Możliwość podmontowania wirtualnego napędu Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów Możliwość importu plików MIB Możliwość definiowania ról administratorów Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów, Microsoft Windows 2012 x64, Microsoft Windows 2012R2 x64, Windows Server 2016 x64. |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Dołączone dwie sztuki kabli SFP+ to SFP+ 10GbE do łączenia bezpośredniego o długości min. 3m. |  |
| Warunki gwarancji | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| Oferowany serwer | Nazwa producenta |  |
|  | Model |  |

Serwerowy System Operacyjny (SSO) – opis równoważności:

| Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Licencja ma mieć charakter wieczysty i nie narażać Zamawiającego na dodatkowe koszta w przyszłym użytkowaniu. Zamawiający wymaga licencji grupowej (jeden klucz na wszystkie produkty). Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Licencja ma umożliwiać downgrade do poprzednich wersji systemu operacyjnego oraz uprawniać do uruchamiania SSO w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. |  |
| Serwerowy system operacyjny (dalej: SSO) posiada następujące, wbudowane cechy. |  |
| 1 | Posiada możliwość wykorzystania 320 logicznych procesorów oraz 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym |  |
| 2 | Posiada możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny. |  |
| 3 | Posiada możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 7000 maszyn wirtualnych. |  |
| 4 | Posiada możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. |  |
| 5 | Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. |  |
| 6 | Posiada wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. |  |
| 7 | Posiada automatyczną weryfikację cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. |  |
| 8 | Posiada możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. |  |
| 9 | Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). |  |
| 10 | Posiada wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. |  |
| 11 | Posiada wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. |  |
| 12 | Posiada możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET |  |
| 13 | Posiada możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. |  |
| 14 | Posiada wbudowaną zaporę internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. |  |
| 15 | Graficzny interfejs użytkownika. |  |
| 16 | Zlokalizowane w języku polskim, następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. |  |
| 17 | Posiada wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). |  |
| 18 | Posiada możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. |  |
| 19 | Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. |  |
| 20 | Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). |  |
| 21 | Posiada możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: Dystrybucję certyfikatów poprzez http Konsolidację CA dla wielu lasów domeny, Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. Szyfrowanie plików i folderów. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). Posiada możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów. Serwis udostępniania stron WWW. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtulne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji zapewniają wsparcie dla: Dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, Obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, Obsługi 4-KB sektorów dysków, Nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, Posiada możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model) Posiada możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet. |  |
| 22 | Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). |  |
| 23 | Posiada możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. |  |
| 24 | Posiada mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. |  |
| 25 | Posiada możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. |  |

## Oprogramowanie dostępowe użytkownika do środowiska CAL – ilość 150 sztuk.

| LICENCJA SSO - CAL | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Oprogramowanie | MS Windows 2016 Device CAL lub równoważne |  |
| Inne | Wykonawca zapewni dostęp do spersonalizowanej strony producenta produktów pozwalającej upoważnionym osobom ze strony Zamawiającego na: - Pobieranie zakupionego oprogramowania, - Pobieranie kluczy aktywacyjnych do zakupionego oprogramowania, - Sprawdzanie liczby zakupionych licencji w wykazie zakupionych produktów. |  |
| Sposób licencjonowania | Zamawiający nie dopuszcza licencji OEM Licencja ma mieć charakter wieczysty i nie narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty w przyszłym użytkowaniu. Zamawiający wymaga typu licencji MOLP (Microsoft Open License Program) w licencjonowaniu dla jednostek rządowych. Licencja ma umożliwiać downgrade do wcześniejszej wersji licencji (2012, 2008) oraz uprawniać do dostępu do zasobów serwera dla określonej liczby urządzeń. |  |
| Kompatybilność | Zamawiający wymaga, aby licencja była kompatybilna z Serwerowym Systemem Operacyjnym SSO opisanym powyżej |  |

Licencje dostępowe dla SSO – opis równoważności:

| Komponent | Minimalne wymagania | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Sposób licencjonowania | Zamawiający nie dopuszcza licencji OEM Licencja ma mieć charakter wieczysty i nie narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty w przyszłym użytkowaniu. Zamawiający wymaga licencji grupowej (jeden klucz na wszystkie produkty). Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy systemu oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Licencja ma umożliwiać downgrade do poprzednich wersji licencji oraz uprawniać do dostępu do zasobów serwera dla określonej liczby urządzeń. |  |
| Cechy | Licencja powinna zapewnić (w zgodzie z wymaganiami licencyjnymi producenta) możliwość równoległego zarządzania wybranymi usługami przez administratorów serwera, a także dostęp do zasobów serwera dla określonej liczby urządzeń. |  |
| Kompatybilność | Zamawiający wymaga, aby licencja była kompatybilna z systemem operacyjnym opisanym powyżej |  |

## Oprogramowanie do wirtualizacji dla serwerów wirtualizacji - licencja na min 3 hosty po min 2 CPU

| Oprogramowanie do wirtualizacji | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Oprogramowanie do wirtualizacji | Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 6 procesorów fizycznych oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z 3-letnim wsparciem, świadczonym przez producenta będącego licencjodawcą oprogramowania na pierwszym, drugim i trzecim poziomie, które powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 5 dni w tygodniu przez 12h na dobę. |  |
| Konsolidacja | Warstwa wirtualizacji musi być rozwiązaniem systemowym tzn. musi być zainstalowana bezpośrednio na sprzęcie fizycznym i nie może być częścią innego systemu operacyjnego. Warstwa wirtualizacji nie może dla własnych celów alokować więcej niż 200MB pamięci operacyjnej RAM serwera fizycznego. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość obsługi wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym. Wymagana jest możliwość przydzielenia maszynie większej ilości wirtualnej pamięci operacyjnej niż jest zainstalowana w serwerze fizycznym oraz większej ilości przestrzeni dyskowej niż jest fizycznie dostępna. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość skonfigurowania maszyn wirtualnych z możliwością dostępu do 4TB pamięci operacyjnej. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość przydzielenia maszynom wirtualnym do 128 procesorów wirtualnych. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwą i szybką rozbudowę infrastruktury o nowe usługi bez spadku wydajności i dostępności pozostałych wybranych usług. Rozwiązanie musi w możliwie największym stopniu być niezależne od producenta platformy sprzętowej. Rozwiązanie musi wspierać następujące systemy operacyjne: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, SLES, RHEL, Solaris 10 x86, NetWare 6.5, Debian, CentOS, FreeBSD, Ubuntu, SCO OpenServer, SCO Unixware, Mac OS X Rozwiązanie musi zapewniać sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji zagnieżdżonej, w szczególności w zakresie możliwości zastosowania trybu XP mode w Windows 7 a także instalacji wszystkich funkcjonalności w tym Hyper-V pakietu Windows Server 2012/2012R2 na maszynie wirtualnej. Rozwiązanie musi posiadać centralną konsolę graficzną do zarządzania środowiskiem serwerów wirtualnych. Konsola graficzna musi być dostępna poprzez dedykowanego klienta lub za pomocą przeglądarek, minimum IE i Firefox. Dostęp przez przeglądarkę do konsoli graficznej musi być skalowalny tj. powinien umożliwiać rozdzielenie komponentów na wiele instancji w przypadku zapotrzebowania na dużą liczbę jednoczesnych dostępów administracyjnych do środowiska. Rozwiązanie musi zapewniać zdalny i lokalny dostęp administracyjny do wszystkich serwerów fizycznych poprzez protokół SSH, z możliwością nadawania uprawnień do takiego dostępu nazwanym użytkownikom bez konieczności wykorzystania konta root. Rozwiązanie musi umożliwiać składowanie logów ze wszystkich serwerów fizycznych i konsoli zarządzającej na serwerze Syslog. Serwer Syslog w dowolnej implementacji musi stanowić integralną część rozwiązania. Rozwiązanie musi zapewnić możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych infrastruktury wirtualnej i zdefiniowania alertów informujących o przekroczeniu wartości progowych. Rozwiązanie musi umożliwiać integrację z rozwiązaniami antywirusowymi firm trzecich w zakresie skanowania maszyn wirtualnych z poziomu warstwy wirtualizacji. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość konfigurowania polityk separacji sieci w warstwie trzeciej, tak aby zapewnić oddzielne grupy wzajemnej komunikacji pomiędzy maszynami wirtualnymi. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia w możliwie najkrótszym czasie. Kopie zapasowe muszą być składowane z wykorzystaniem technik de-duplikacji danych. Musi istnieć możliwość odtworzenia pojedynczych plików z kopii zapasowej maszyny wirtualnej przez osoby do tego upoważnione bez konieczności nadawania takim osobom bezpośredniego dostępu do głównej konsoli zarządzającej całym środowiskiem. Mechanizm zapewniający kopie zapasowe musi być wyposażony w system cyklicznej kontroli integralności danych. Ponadto musi istnieć możliwość przywrócenia stanu repozytorium kopii zapasowych do punktu w czasie, kiedy wszystkie dane były integralne w przypadku jego awarii. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii migawkowych instancji systemów operacyjnych na potrzeby tworzenia kopii zapasowych bez przerywania ich pracy z możliwością wskazania konieczności zachowania stanu pamięci pracującej maszyny wirtualnej. Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. Oprogramowanie zarządzające musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień z możliwością integracji z usługami katalogowymi, w szczególności: Microsoft Active Directory, Open LDAP. Platforma wirtualizacyjna musi umożliwiać zastosowanie w serwerach fizycznych procesorów o dowolnej ilości rdzeni. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie jednorodnych wolumenów logicznych o wielkości do 62TB. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość dodawania zasobów w czasie pracy maszyny wirtualnej, w szczególności w zakresie przestrzeni dyskowej. Rozwiązanie musi posiadać wbudowany interfejs programistyczny (API) zapewniający pełną integrację zewnętrznych rozwiązań wykonywania kopii zapasowych z istniejącymi mechanizmami warstwy wirtualizacyjnej. Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie technologii 10GbE w tym agregację połączeń fizycznych do minimalizacji czasu przenoszenia maszyny wirtualnej pomiędzy serwerami fizycznymi. Rozwiązanie musi zapewniać możliwość replikacji maszyn wirtualnych z dowolnej pamięci masowej w tym z dysków wewnętrznych serwerów fizycznych na dowolną pamięć masową w tym samym lub oddalonym ośrodku przetwarzania. Rozwiązanie musi gwarantować współczynnik RPO na poziomie minimum 5 minut Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np. rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) musi być ograniczony do minimum. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek SAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek. Oprogramowanie do wirtualizacji musi obsługiwać przełączenie ścieżek LAN (bez utraty komunikacji) w przypadku awarii jednej ze ścieżek. System musi umożliwiać udostępnianie pojedynczego urządzenia fizycznego (PCIe) jako logicznie separowane wirtualne urządzenia dedykowane dla poszczególnych maszyn wirtualnych. |  |
| Wysoka dostępność | Rozwiązanie musi mieć możliwość przenoszenia maszyn wirtualnych w czasie ich pracy pomiędzy serwerami fizycznymi, niezależnie od dostępności współdzielonej przestrzeni dyskowej, różnymi rodzajami wirtualnych przełączników sieciowych. Musi zostać zapewniona odpowiednia redundancja i nadmiarowość zasobów tak by w przypadku awarii np. serwera fizycznego usługi na nim świadczone zostały automatycznie przełączone na inne serwery infrastruktury. Rozwiązanie musi umożliwiać łatwe i szybkie ponowne uruchomienie systemów/usług w przypadku awarii poszczególnych elementów infrastruktury. Rozwiązanie musi zapewnić bezpieczeństwo danych mimo poważnego uszkodzenia lub utraty sprzętu lub oprogramowania. Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego, bezprzerwowego i automatycznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej wliczając w to zarówno poprawki bezpieczeństwa jaki zmianę jej wersji. Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między serwerami oraz z serwerem zarządzającym, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej serwerów fizycznych lub partycjonowania sieci. Decyzja o próbie przywrócenia funkcjonalności maszyny wirtualnej w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego powinna być podejmowana automatycznie, jednak musi istnieć możliwość określenia przez administratora czasu po jakim taka decyzja jest wykonywana. |  |
| Równoważenie obciążenia i przestoje serwisowe | Czas planowanego przestoju usług związany z koniecznością prac serwisowych (np. rekonfiguracja serwerów, macierzy, switchy) musi być ograniczony do minimum. Konieczna jest możliwość przenoszenia usług pomiędzy serwerami fizycznymi, bez przerywania pracy usług. System musi mieć wbudowany mechanizm kontrolowania i monitorowania ruchu do pamięci masowych oraz ustalania priorytetów dostępu do nich na poziomie konkretnych wirtualnych maszyn. |  |

## Macierz –ilość 1 sztuka

| Macierz | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. Wysokość maksymalnie 2U wraz z kompletem szyn do montażu w szafie Rack z możliwością instalacji minimum 24 dysków 2.5” Hot Plug. |  |
| Kontrolery | Dwa kontrolery posiadające łącznie minimum cztery porty FC minimum 16 Gb/s wraz z wkładkami SFP do podłączenia serwerów, pracujące w trybie active-active. Wymagane poziomy zabezpieczenia RAID: 0,1,5,6,10. Minimum 4GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, z opcją zapisu na dysk lub inną pamięć nieulotną lub podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii |  |
| Dyski twarde | Zainstalowane dyski : 24 dyski o pojemności minimum 1.2TB SAS 10k RPM Hot-Plug 2.5” każdy. Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych, możliwość obsługi łącznie minimum 190 dysków, wydajnych dysków SAS,SSD, ekonomicznych dysków typu SATA (lub NearLine SAS), samoszyfrujących dysków SED dostępnych w ofercie producenta macierzy, możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz półki. |  |
| Oprogramowanie | Zarządzające macierzą w tym powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Dostarczyć licencję umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 32 kopii migawkowych na LUN. Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 32 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. Zarządzanie macierzą poprzez minimum oprogramowanie zarządzające lub przeglądarkę internetową. Wymagana funkcja paska postępu – progress bar’u lub wyświetlenia wartości zaawansowania operacji w procentach przypadku formatowania wirtualnych dysków w oparciu o fizyczne dyski zainstalowane w macierzy. Dodatkowe opogramowanie umożliwiające wspólne zarządzanie oferowanymi serwerami oraz oferowaną macierzą poprzez sieć spełniające minimalne wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, WSMan, Linux SSH - Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych |  |
| Bezpieczeństwo | Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne. Możliwość przydzielenia większej przestrzeni dyskowej dla serwerów niż fizycznie dostępna (Thin Provisioning) Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. |  |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim |  |
| Certyfikaty | Macierz wyprodukowana zgodnie z normą ISO 9001 oraz 14001 Zgodność z systemami operacyjnymi: Microsoft® Windows®, VMware®, Microsoft Hyper-V®, Citrix® XenServer®, Red Hat® oraz SUSE |  |
| Gwarancja | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy. |  |
| Oferowana macierz | Nazwa producenta |  |
|  | Model macierzy |  |

## Serwer na potrzebę systemu ochrony danych (backupu) – ilość 1 sztuka

| Serwer | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U z możliwością instalacji do min. 12 dysków 3,5” oraz min. 4 dysków 2,5”. Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Obudowa wyposażona w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. |  |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory dziesięcio-rdzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 99 punktów w teście SPECrate2017_int_peak dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. |  |
| RAM | 64GB DDR4 RDIMM 2666MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 24 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 3TB pamięci RAM. |  |
| Zabezpieczenia pamięci RAM | Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SDDC. |  |
| Gniazda PCI | Min. 3 sloty x8 generacji 3 oraz 1 slot x16 generacji 3. |  |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT. Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających: - dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie SFP+. - cztery interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet w standardzie SFP+. - cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT - dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28. Dodatkowo zainstalowana jedna karta dwuportowa 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ oraz jedna karta dwuportowa FC 8Gb. |  |
| Napęd optyczny | Brak |  |
| Dyski twarde | Zainstalowane dyski: 6x4TB NearLine SAS interfejsem SAS 12Gb/s 4x600GB SAS 10k z interfejsem SAS 12Gb/s. 2x300GB SAS 15k z interfejsem SAS 12Gb/s. Możliwość instalacji modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość instalacji 2 jednakowych nośników typu flash o pojemności min. 64GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 o pojemności min. 240, możliwość konfiguracji RAID1. |  |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |  |
| Karty GPU | Nie wymagane. |  |
| Serwerowy System Operacyjny | Zainstalowany Windows Server 2016 Std z pełną licencją na oferowany serwer. |  |
| Wbudowane porty | min. 1 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0 oraz 1 port Micro-usb, 4 porty RJ45, 1 port VGA min. 1 port RS232. |  |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200. |  |
| Wentylatory | Redundantne |  |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug minimalnie 750W każdy. |  |
| Bezpieczeństwo | TPM 2.0. |  |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera) szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury wsparcie dla IPv6 wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer integracja z Active Directory możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie wsparcie dla dynamic DNS wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. Producent systemu musi posiadać dedykowane rozwiązanie które będzie przeciwdziałało automatycznym skryptom konfiguracyjnym działającym w sieci. Jest niedopuszczalne aby konsole zarządzające serwerów miały identyczne dane dostępowe. możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe, jak również musi posiadać możliwość konfiguracji wyłączania lub włączania poszczególnych wentylatorów. możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania karty zarządzającej poprzez jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich administratorów którzy obecnie korzystają z karty. Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń Szybki podgląd stanu środowiska Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu Możliwość podmontowania wirtualnego napędu Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów Możliwość importu plików MIB Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich Możliwość definiowania ról administratorów Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera ,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) |  |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów, Microsoft Windows 2012 x64, Microsoft Windows 2012R2 x64, Windows Server 2016 x64. |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Dołączone dwie sztuki kabli SFP+ to SFP+ 10GbE do łączenia bezpośredniego o długości min. 3m. |  |
| Warunki gwarancji | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. |  |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| Oferowany serwer | Nazwa producenta |  |
|  | Model serwera |  |

## Biblioteka taśmowa – ilość 1 sztuka

| Biblioteka taśmowa | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Obudowa | Do zamontowania w szafie rack, maksymalnie 2U |  |
| Napęd | LTO-6 FC – 1 szt. |  |
| Liczba slotów | 24 w tym minimum jeden slot we/wy, jeżeli licencjonowana jest liczba slotów - wymagane aktywowanie wszystkich slotów |  |
| Dodatkowe | interfejs do zarządzania poprzez przeglądarkę WWW oraz możliwość zarządzania bezpośrednio z użyciem wbudowanych klawiszy i wyświetlacza LCD wyjmowane magazynki kieszeni na taśmy w celu łatwego zarządzania większą ilością taśm wsparcie dla nośników LTO WORM (Write Once, Read Many), umożliwiających spełnienie norm prawnych dotyczących odpowiednio długiego przechowywania nienaruszonych danych (archiwizacja) Obsługa SNMP Wsparcie dla technologii szyfrowania backupowanych danych Wymagane dostarczenie 21 taśm w tym minimum: 20 taśm LTO-6 Media, 1 taśma czyszcząca. Wymagane dostarczenie 60 etykiet na taśmy. |  |
| Warunki gwarancji | Trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. |  |
| Oferowana biblioteka taśmowa | Nazwa producenta |  |
|  | Model urządzenia |  |

## Przełącznik rdzeniowy – ilość 1 sztuka

| Przełącznik rdzeniowy | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Obudowa | Umożliwiająca montaż w szafie rack 19” |  |
| Liczba gniazd | wbudowane 24x 10G BASE-T oraz 24x1000/10GBASE-X SFP+ port |  |
| Rodzaj urządzenia | przełącznik warstwy L3 |  |
| Przepustowość przełączania | Min. 950 Gbit/s |  |
| Przepustowość | Min. 702 Mpps |  |
| Pamięć flash | Min. 256 MB |  |
| MAC addresses | 128 000 |  |
| Zasilacz | Wewnętrzny redundantny |  |
| Inne | obsługa ssl/ssh; pełny dupleks, protokół drzewa rozpinającego, klient DHCP, obsługa sieci VLAN, lista kontroli dostępu (ACL). |  |
| Stos | Minimalna ilość przełączników w stosie: 8 Możliwość łączenia w stos przełączników z dominującymi portami 10Gb/s oraz 1Gb/s Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s Możliwość łączenia przełączników w stos w konfiguracji: pierścień, podwójny pierścień, mesh |  |
| Akcesoria | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przełącznikiem: 8 x Transceiver 10GBASE-SR 8 x kabel LC-LC min. 5 metrów |  |
| Oferowany przełącznik | Nazwa producenta |  |
|  | Model przełącznika |  |

## Przełącznik dostępowy 48 portowy PoE – ilość 4 sztuki

| Przełącznik dostępowy 48 portowy PoE | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Obudowa | Umożliwiająca montaż w szafie rack 19” |  |
| Liczba gniazd | 48 portów 1GBaseT PoE+, 2 x SFP+ oraz 2 x 10GBaseT niezależne |  |
| Rodzaj urządzenia | przełącznik warstwy L3 |  |
| Budżet PoE | 480W |  |
| Zasilacz | Możliwość instalacji drugiego wewnętrznego zasilacza |  |
| Przepustowość przełączania | Min. 175 Gbit/s |  |
| Przepustowość | Min. 130 Mpps |  |
| Pamięć RAM | Min. 1 GB |  |
| Pamięć flash | Min. 256 MB |  |
| Bufor | 16 Mb |  |
| MAC addresses | 16 000 |  |
| Inne | obsługa ssl/ssh; pełny dupleks, protokół drzewa rozpinającego, klient DHCP, obsługa sieci VLAN, lista kontroli dostępu (ACL). |  |
| Stos | Minimalna ilość przełączników w stosie: 8 Możliwość łączenia w stos przełączników z dominującymi portami 10Gb/s oraz 1Gb/s Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s Możliwość łączenia przełączników w stos w konfiguracji: pierścień, podwójny pierścień, mesh |  |
| Akcesoria | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przełącznikiem: 2 x Transceiver 10GBASE-SR 2 x kabel LC-LC min. 5 metrów |  |
| Oferowany przełącznik | Nazwa producenta |  |
|  | Model przełącznika |  |

## Przełącznik dostępowy 24 portowy – ilość 4 sztuki

| Przełącznik dostępowy 24 portowy | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Obudowa | Umożliwiająca montaż w szafie rack 19” |  |
| Liczba gniazd | 24 porty 1GBaseT, 2 x SFP+ oraz 2 x 10GBaseT niezależne |  |
| Rodzaj urządzenia | przełącznik warstwy L3 |  |
| Przepustowość przełączania | Min. 128 Gbit/s |  |
| Przepustowość | Min. 95 Mpps |  |
| Pamięć RAM | Min. 1 GB |  |
| Pamięć flash | Min. 256 MB |  |
| Bufor | 16 Mb |  |
| MAC addresses | 16 000 |  |
| Inne | obsługa ssl/ssh; pełny dupleks, protokół drzewa rozpinającego, klient DHCP, obsługa sieci VLAN, lista kontroli dostępu (ACL). |  |
| Stos | Minimalna ilość przełączników w stosie: 8 Możliwość łączenia w stos przełączników z dominującymi portami 10Gb/s oraz 1Gb/s Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s Możliwość łączenia przełączników w stos w konfiguracji: pierścień, podwójny pierścień, mesh |  |
| Akcesoria | Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z przełącznikiem: 1 x Transceiver 10GBASE-SR 1 x kabel LC-LC min. 5 metrów |  |
| Oferowany przełącznik | Nazwa producenta |  |
|  | Model przełącznika |  |

## Urządzenia UPS dla przełączników dostępowych –ilość 3 sztuki

| Zasilacz UPS dla przełączników dostępowych | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Moc pozorna | 1000VA |  |
| Moc czynna | 900W |  |
| Napięcie wejściowe | 230V |  |
| Zakres napięcia wejściowego | 160/140/120/110V – 300V dla obciążenia 100-80%/80-70%/70-60%/60-0% |  |
| Częstotliwość wejściowa | 45-55Hz lub 56-65Hz |  |
| Wejściowy współczynnik mocy | 0,99 (nominalne napięcie, pełne obciążenie) |  |
| Napięcie wyjściowe | 208V, 220V, 230V, 240V |  |
| Tolerancja napięcia wyjściowego | ±1% |  |
| Częstotliwość wyjściowa | 50/60Hz ±0,1% |  |
| Czas przełączania | 0 ms |  |
| Tryb pracy | true on-line |  |
| Kształt napięcia wyjściowego | Czysta sinusoida |  |
| Zniekształcenia napięcia wyjściowego | ≤2% THD przy liniowym obciążeniu ≤4% THD przy nieliniowym obciążeniu |  |
| Współczynnik szczytu | 3:1 |  |
| Gniazda wyjściowe | 8 x IEC 320 (10A) |  |
| Komunikacja | port RS 232, USB, karta sieciowa SNMP |  |
| Zdalne wyłączenie | złącze EPO (ppoż.) |  |
| Poziom hałasu | < 50dB(A) / 1m |  |
| Baterie | Szczelne, bezobsługowe, ołowiowo-kwasowe |  |
| Czas ładowania do 90% | 4 godziny |  |
| Prąd ładowania | 1,5A (max.) |  |
| Wykonanie | Wersja RACK |  |
| Czas podtrzymania | 3 minut dla 100% obciążenia/6 minut dla 50% obciążenia |  |
| Wymiary (szer x gł x wys) | UPS - 438 x 410 x 88 [2U] mm |  |
| Sprawność | 91% - tryb AC-AC 90% - tryb baterii 97% - tryb ECO |  |
| Dodatkowe cechy zasilacza | - wyświetlacz LCD - sterowanie mikroprocesorowe - funkcja Cold Start – załączanie obciążonego urządzenia bez napięcia w sieci - system automatycznego ładowania baterii - podział gniazd wyjściowych na zarządzalne grupy - ochrona przepięciowa linii tel/fax/modem - możliwość pracy jako konwerter częstotliwości z 50Hz na 60Hz lub z 60Hz na 50Hz - współpraca z agregatami prądotwórczymi - opcjonalna możliwość zdalnego włączania i wyłączania zasilacza UPS bez użycia dodatkowego oprogramowania, karty sieciowej SNMP oraz karty styków bezpotencjałowych - opcjonalna możliwość monitorowania w trybie on-line pracy każdego akumulatora z osobna, pomiar napięcia na każdym z akumulatorów oraz skuteczne ostrzeganie o wykrytych problemach w badanych akumulatorach - zwiększone bezpieczeństwo podczas transportu (użycie złącza ANNEN) - opcjonalna możliwość podłączenia czujnika zalania - opcjonalna możliwość zdalnego nadzoru przez autoryzowany serwis UPS - zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem baterii akumulatorów |  |
| Wskaźniki ostrzeżenia na wyświetlaczu LCD | - niski poziom baterii - przeciążenie - akumulator nie jest podłączony - przeładowanie baterii - błędne podłączenie kabli zasilających - aktywacja EPO - przegrzanie - awaria ładowarki - awaria baterii - wyjście poza zakres napięcia linii bypassu - niestabilna częstotliwość linii bypassu - błąd EEPROM - awaria wentylatora - wymiana baterii |  |
| Tryby pracy | - online - ECO - AECO (zaawansowany tryb ECO) - konwertera częstotliwości - baterii - obejścia serwisowego - czuwania |  |
| Certyfikat | CE |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy UPS i 24 miesiące akumulatory |  |
| Oferowany UPS | Nazwa producenta |  |
|  | Model |  |

## Szafa teletechniczna wraz z wyposażeniem – ilość 1 sztuka

| Szafa teletechniczna wraz z wyposażeniem | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Wysokość wewnętrzna | 42 U |  |
| Wysokość | Min. 2000 mm |  |
| Szerokość | 800 mm |  |
| Głębokość | 1000 mm |  |
| Maksymalna nośność | 800 kg |  |
| Dodatkowe informacje | Drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka Wyposażenie: 4 wentylatory, 3 półki, listwa zasilająca, 40 koszyków ze śrubami Zgodne z standardami ANSI / EIA RS-310-D, DIN 41491 Zgodność z normami PART1, IEC297-2, DIN41494 Zgodność z normami PART7, GB/T3047.2-92 Kompatybilne ze standardami: metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19” Szkielet o nośności do 800kg Stalowa blacha zimnowalcowana Wykończenie pow.: odtłuszczanie, wytrawianie, fosfatowanie, malowanie proszkowe Zabezpieczona przed rdzą, utlenianiem, porysowaniem, korozją Dwa przepusty kablowe - szczotkowy w suficie , kablowy w podłodze Grubość ramy: 1.5 mm Grubość szyn montażowych: 2.0 mm Grubość paneli bocznych: 1.2 mm Grubość przednich drzwi: 1.2 mm Regulowane nóżki i kółka o dużej wytrzymałości Dobry poziom wentylacji i rozpraszania ciepła Kolor - RAL9004 Stopień ochrony: IP20 Kompatybilność ze sprzętem różnych producentów |  |
| Dodatkowe wyposażenie | Dwa pionowe organizery kabli do szafy 42U Przełącznik KVM (1U) rack 19” Listwa zarządzalna 19" 1U 8xIEC320 C13, wtyk zasilający IEC320 C20 16A/250V (wbudowany) – Monitorowanie Całkowitego obciążenia prądowego Napięcia zasilania listwy Stanu gniazda włączone/wyłączone Stanu czujnika temperatury i wilgotności Załączenie/wyłączenie – gniazda oraz grupy gniazd Kontrola – Wizualna załączenia/wyłączenia gniazda Komunikacja Interfejs web – dostęp za pomocą przeglądarek Ethernet TCP/IP SNMP, Telnet |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |

## Urządzenie UPS do serwerowni –ilość 1 sztuka

| Urządzenie UPS do serwerowni | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Technologia | VFI (true on-line, podwójne przetwarzanie energii) |  |
| Moc znamionowa | 6 kVA / 6 kW |  |
| Wyjściowy współczynnik mocy (PF) | 1.0 |  |
| Napięcie wejściowe | 230 Vac |  |
| Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu 70-100%; bez przechodzenia na baterie | 138– 299 Vac |  |
| Tolerancja napięcia wejściowego przy obciążeniu mniejszym od 70%; bez przechodzenia na baterie | 110 – 299 Vac |  |
| Częstotliwość wejściowa | Wymagana 40-70 Hz |  |
| Sprawność AC-AC w trybie pracy on-line z obciążeniem 100% | nie mniejsza niż 95% |  |
| Sprawność AC-AC w trybie pracy Oszczędzania energii Eco Mode | nie mniejsza niż 99% |  |
| Tryb pracy z konwersją częstotliwości | Wymagana praca ze stałą częstotliwością wyjściową 50Hz, przy zasilaniu 60Hz lub odwrotnie. |  |
| Napięcie wyjściowe | 230 Vac |  |
| Częstotliwość wyjściowa | 50/60Hz (programowalna) |  |
| Automatyczny układ doładowywania baterii i ciągłego sprawdzania stanu naładowania oraz zabezpieczenie chroniące baterie przed głębokim rozładowaniem | Wymagane |  |
| Czas podtrzymania | 25 minut dla obciążenia 2,5kW |  |
| Baterie | Szczelne, bezobsługowe, w technologii AGM, o projektowanej żywotności min. 10-12 lat i pojemności minimalnej 2160 V*Ah. |  |
| Szafa baterii | Zamknięta szafa bateryjna |  |
| Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie ustalonym | ± 1% |  |
| Stabilizacja napięcia wyjściowego w stanie nieustalonym | ± 3% |  |
| Współczynnik szczytu | 3:1 |  |
| Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD w języku polskim oraz sygnalizacją akustyczną | Wymagane |  |
| Złącze interfejsów | RS232, USB, REPO |  |
| Karta sieciowa SNMP | Wymagana |  |
| Interfejs EPO (do wyłącznika ppoż.) | Wymagane |  |
| Diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii | Automatyczna diagnostyka parametrów urządzenia UPS i baterii na panelu UPS-a i z wykorzystaniem oprogramowania do zarządzania i monitorowania UPS |  |
| Oprogramowanie zapewniające pełny monitoring, zarządzanie i automatyczny shut-down systemu operacyjnego | Wymagane |  |
| Poziom hałasu w odległości 1m, | < 50 dBA Wentylatory o regulowanej prędkości obrotowej w zależności od obciążenia i temperatury |  |
| Możliwość regulacji z panelu sterującego tolerancji napięcia wejściowego i częstotliwości wejściowej w linii bypassu | Wymagane |  |
| Bypass zewnętrzny serwisowy | Wymagane |  |
| Spełnienie wszystkich obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej potwierdzone deklaracją zgodności CE | Wymagane |  |
| Producent zasilacza UPS z siedzibą w Polsce, posiadający biuro dystrybucji i serwisu na terenie kraju. | Wymagane |  |
| Certyfikat ISO 9001 oraz 14001 producenta zasilacza UPS | Wymagane |  |
| Wymiary zasilacza UPS w szafie rack 19’’ | Maks 5 U |  |
| Szyny do montażu w szafie rack | Wymagane |  |
| Instrukcja w języku polskim | Wymagane |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |
| Oferowany UPS | Nazwa producenta |  |
|  | Model |  |

## Oprogramowanie systemu ochrony danych (backupu) – ilość 1 komplet

| Szafa teletechniczna wraz z wyposażeniem | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Licencje muszą umożliwiać backup maszyn wirtualnych na serwerach fizycznych o łącznej liczbie min. 6 procesorów fizycznych. Licencja przeznaczona dla wykorzystywanego przez Wykonawcę środowiska wirtualizacji (3 serwery fizyczne opisane powyżej). Wszystkie licencje powinny być dostarczone wraz z 3-letnim wsparciem, świadczonym przez producenta oprogramowania, które powinno umożliwiać zgłaszanie problemów 5 dni w tygodniu przez 8h na dobę. |
| Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012, 2012 R2 i 2016. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami. Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manger, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V |  |
| Oprogramowanie musi być licencjonowanie w modelu “per-CPU”. Wszystkie funkcjonalności zawarte w tym dokumencie powinny być zapewnione w tej licencji. Jakiekolwiek dodatkowe licencjonowanie (per zabezpieczony TB, dodatkowo płatna deduplikacja) nie jest dozwolone Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota w środowisku VMware. Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Oprogramowanie musi oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego klucza Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) |  |
| Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing) |  |
| Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla srodowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure. Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy VIX API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V. Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: Linux ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs BSD UFS, UFS2 Solaris ZFS, UFS Mac HFS, HFS+ Windows NTFS, FAT, FAT32, ReFS Novell OES NSS Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM oraz Windows Storage Spaces. Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"), Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze włączając bazy danych z opcją odtwarzania point-in-time, tabele, schemat Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Opcja odtworzenia elementów, witryn, uprawnień. Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych. Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN |  |
| Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Oprogramowanie musi mieć podobne mechanizmy dla replik w środowisku vSphere |  |
| Dla potrzeb serwera backupowego (1 licencja na 3 lata) oprogramowanie spełniające poniższe wymagania: |
| Rozwiązanie musi wykonywać kopię zapasową systemu Windows wykorzystując agenta znajdującego się wewnątrz systemu operacyjnego Rozwiązanie musi być licencjonowane subskrypcyjnie, per agent, per rok – Wykonawca zapewni licencję na 3 lata Rozwiązanie musi wspierać Windows 7 SP1, lub nowsze oraz Windows Server 2008 R2 SP1 lub nowsze Rozwiązanie musi wspierać wykonywanie kopi zapasowych następujących systemów plików: NTFS ReFS FAT32 Rozwiązanie musi wspierać zabezpieczanie do oraz odzyskiwanie z urządzeń blokowych pozwalając na odzysk całej maszyny (tzw. bare metal recovery) wybranych wolumenów, oraz wybranych plików i folderów Kopia zapasowa całej maszyny oraz pojedynczych wolumenów musi być wykonywana na poziomie blokowym Rozwiązanie musi pozwalać na przechowywanie kopii zapasowych na: Lokalnych (wewnętrznych) dyskach zabezpieczanej maszyny Direct Attached Storage (DAS), takich jak zewnętrzne dyski USB, eSATA lub Firewire Network Attached Storage (NAS) pozwalającym na wystawienie swoich zasobów poprzez SMB (CIFS) lub NFS. Zcentralizowanym repozytorium danych Rozwiązanie musi wspierać deduplikacje oraz kompresję na źródle. Dane wysyłane na repozytorium muszą być już odpowiednio przetworzone Rozwiązanie musi wspierać śledzenie zmienionych bloków podczas wykonywania blokowych kopii zapasowych Rozwiązanie musi wspierać technologię BitLocker Rozwiązanie musi wspierać uruchamianie z nośnika odtwarzania. Nośnik odtwarzania musi być automatycznie tworzony przez Rozwiązanie Rozwiązanie musi wspierać wgrywanie dodatkowych sterowników podczas odtwarzania z wykorzystaniem nośnika odtwarzania Rozwiązanie musi wspierać odzysk pojedynczych elementów aplikacji z jednoprzebiegowej kopii zapasowej dla: Microsoft Exchange 2010 i nowszych Microsoft Active Directory 2003 i nowszych Microsoft Sharepoint 2010 i nowszych Microsoft SQL 2005 i nowszych Oracle for Windows 11g i nowszych Rozwiązanie musi wspierać odzysk do konkretnego punktu w czasie (point-in-time) dla wspieranych systemów bazodanowych Rozwiązanie musi wspierać odzysk obrazów kopii zapasowych bezpośrednio do Microsoft Azure Rozwiązanie musi wspierać szyfrowanie kopii zapasowych na źródle Rozwiązanie musi wspierać możliwość wykonywania kopii zapasowych lokalnie do repozytorium tymczasowego (cache) gdy połączenie sieciowe do głównego repozytorium kopii zapasowych jest niedostępne Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność indeksowania oraz przeszukiwania plików Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego zmniejszenia szybkości przetwarzania danych, aby nie dopuścić do obniżenia wydajności systemu zabezpieczanego Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność ochrony przed ransomware dla nośników wymiennych wykorzystywanych, jako repozytorium kopii zapasowych Rozwiązanie musi wspierać tworzenie kopii zapasowych wykorzystując konsolę tekstową lub CLI na maszynie zabezpieczanej |  |
| Oferowane oprogramowanie | Nazwa producenta |  |
|  | Wersja |  |

## Kontroler WiFi – ilość 1 sztuka

| Kontroler WiFi | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Kontroler sieci bezprzewodowej obsługujący do 50 Punktów Dostępowych dostarczony z nieograniczoną dożywotnią licencją do obsługi do 50 punktów dostępowych. |
| Wymagania: | · Kontroler musi być zintegrowany z przełącznikiem zarządzanym Gigabit Ethernet z zasilaniem PoE · Musi posiadać minimum 8 portów 10/100/1000 Gigabit Ethernet PoE 802.3at/af o łącznym budżecie mocy min. 130W · Musi posiadać min. 2 złącza światłowodowe multimodowe zapewniającymi maksymalną odległość transmisji do 0,5km · Musi pozwalać na zasilanie innych urządzeń PoE niż Access Pointy bez użycia dodatkowego osprzętu (kontrolera, zasilacza itp.) np. kamery IP · Musi mieć możliwość podłączenia i zasilania minimum 7 punktów dostępowych PoE 802.3af bez dodatkowego źródła zasilania · Posiadać wbudowaną pamięć SDRAM minimum 256MB oraz FlashMemory minimum 32MB · Wbudowane narzędzia do zarządzania siecią · Pełna obsługa Warstwy 2 (Layer-2) · Kontroler Oprogramowanie do zarządzania punktami dostępowymi (bez ograniczeń czasowych i licencyjnych) · zarządzanie urządzeniem poprzez interfejs www (HTTP) · możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania urządzenia (np. poprzez pobranie ze strony producenta) · posiadać funkcjonalność umożliwiającą szybkie zapisanie/odtworzenie konfiguracji systemu · wydajność przełączania min. 20GB · Tablica MAC adresów – 8K · Funkcje VLAN: Voice VLAN, Max. 4094 grup statycznych · Kontroler zintegrowany z przełącznikiem musi umożliwiać montaż na ścianie zostać dostarczony z uchwytem montażowym oraz zestawem śrub do montażu. Musi być tez dostarczony z zasilaczem oraz przewodem zasilającym. · Automatyczne wykrywanie i udostępnianie punktów dostępu · Automatyczne przypisanie adresu IP punktu dostępu · Zarządzanie klastrem dostępu · Musi umożliwiać umieszczenia na mapie geograficznej lokalizacji AP z dokładnością do budynku · Musi mieć możliwość wgrywania i umieszczenia na planie budynku rozmieszczenia AP na poszczególnych piętrach · Pokazywać graficznie na planie czy punkty dostępowe są online czy offline, MAC adres AP oraz nadaną nazwę AP. · Zapewniać wsparcie dla WEP, WPA / WPA2 Enterprise, WPA / WPA2 PSK · Port Mirroring; Port Trunking · 802.3ad Link Aggregation · 802.1D Spanning Tree (STP) · 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) · 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) · VLAN Tag / VLAN Pass-through · wpierać konfigurację poprzez www (http) · obsługa protokołu SNMP v1/ v2c/v3, MIB I/II · posiadać graficzny interfejs użytkownika (GUI) oraz CLI (Telnet) · Port Mirroring - One-to-One - Many-to-One · Monitorowanie stanu punktu dostępowego · Bezprzewodowa statystyka ruchu i użytkowania · Monitorowanie przepustowości w czasie rzeczywistym · Ponowne uruchamianie punktu dostępu zdalnego · Edytowanie nazw urządzeń Access Point · Posiadać zabezpieczeni e przed atakami typu DoS · Powinien posiadać sygnalizacyjne diody LED: zasilania, błędu, PoE, trybu LAN, trybu PoE; · Kontroler musi być zintegrowany z przełącznikiem. |  |
| Oprogramowanie do zarządzania i kontroli wszystkich kontrolerów oraz AP |
|  | · Musi zapewniać zdalną obsługę do min. 100 punktów dostępowych w różnych lokalizacjach do których jest dostęp przez sieć. Oprogramowanie musi być dostarczone z nieograniczoną dożywotnią licencją do obsługi do min. 100 punktów dostępowych. · Oprogramowanie musi mieć możliwość instalacji na MS Windows 7 lub nowszym na wirtualnej maszynie VirtualBox® 4.3.30 (lub nowszej) lub VMware® Player 7 (lub innej maszynie wirtualnej VMware®) · Oprogramowanie powinno posiadać wsparcie dla przeglądarek Internet Explorer 10 lub nowszej; Firefox 34.0 lub nowszej; Chrome 31.0 lub nowszej; · Oprogramowanie musi zarządzać centralnie wszystkimi access-pointami · Oprogramowanie do zarządzania kontrolerami i punktami dostępowymi musi mieć możliwość przejęcia głównych funkcjonalności kontrolera co umożliwia na pracę bez kontrolera. · Musi umożliwiać umieszczenia na mapie geograficznej lokalizacji AP z dokładnością do budynku · Musi mieć możliwość wgrywania i umieszczenia na planie budynku rozmieszczenia AP na poszczególnych piętrach · Pokazywać graficznie na planie czy punkty dostępowe są online czy offline, MAC adres AP oraz nadaną nazwę AP. · Automatyczne wykrywanie i udostępnianie punktów dostępu · Automatyczne przypisanie adresu IP punktu dostępu · Zarządzanie klastrem dostępu · Sprzęt do insta2lacji oprogramowania do zarządzania siecią bezprzewodową dostarcza zamawiający zgodnie z wytycznymi producenta · możliwość bezpłatnej aktualizacji oprogramowania urządzenia (np. poprzez pobranie ze strony producenta) |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |
| Oferowany kontroler WiFi | Nazwa producenta |  |
|  | Model |  |

## Punkty dostępowe sieci WiFi – ilość 30 sztuk

| Punkty dostępowe sieci WiFi | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Urządzenie typu access-point przeznaczone do montażu wewnątrz budynku musi być zgodny ze standardami IEEE 802.11b, IEEE 802.11g oraz IEEE 802.11n w paśmie 2.4GHz oraz IEEE 802.11ac Wave2 w paśmie 5 GHz. Zarządzanie access-pointem musi odbywać się za pomocą dedykowanego kontrolera sprzętowego dostarczonego przed producenta access-pointa lub wirtualnego(zewnętrzne oprogramowanie tego samego producenta co punkt dostępowy.).Wyposażony w co najmniej wnętrze dookólne anteny 2x2: 2 802.11ac/a/b/g/n/ac wave2 |
| Wymagania: | Obsługa multi-user Multiple Input Miultiple Output Posiadać jedno gigabitowe złącza RJ45 służące do zasilania oraz transmisji łącza - 10/100/1000 BASE-T, Posiadać reset pozwalający przywrócić ustawienia fabryczne oraz wejście DC typu Jack. Musi być dostarczony z Adapterem dedykowanym do zasilania punktu dostępowego z wtykiem typu Jack 12V/1A Musi być dostarczony z uchwytami montażowymi również z uchwytami montażowymi na szyny typu T-Rail Zgodne ze standardem 802.3af, Obsługa min. 867 Mbps dla 5GHz 802.11ac oraz min. 400 Mbps dla 2.4GHz 802.11ac/a/b/g/n/, Obsługa 802.11ac w wersji Wave 2.0 Moc wyjściowa anten dookólnych dwuradiowych nie mniejsza jak: 5dBi dla 2.4GHz, 5dBi dla 5GHz Moc transmisji dla 2.4Ghz oraz 5GHz nie mniejsza jak 26dBm Wsparcie dla minimum 8 niezależnych SSID Praca w zakresie temperatur 0oC do 40oC Praca w trybie meshowym, Punkty dostępowe musza zapewnić ciągłość pracy tj. dostępu do sieci w przypadku uszkodzenia kontrolera lub zerwania z nimi połączenia. Musi wspierać Tx Beamforming (TxBF) - Zwiększenie niezawodności sygnału i odległości nadawania. Obsługa usługi do zarządzania: captive portal, sieć dla gości, tagowany VLAN, przypisanie VLAN do SSID, zarządzanie VLAN (SSH, telnet, snmp), filtrowanie adresów MAC, lista klientów podłączonych do sieci bezprzewodowej, obsługa RADIUS, Możliwość uruchomienia tunelu SSH, Musi mieć możliwość zarządzenia przez dedykowane rozwiązanie producenta, Aktualizowanie konfiguracji z poziomu kontrolera poprzez jedno kliknięcie wszystkich punktów, Maksymalny pobór energii nie większy niż 11W Obsługiwać modulację typu 802.11b: BPSK, QPSK, CCK 802.11a/g/n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 802.11ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM Musi wspierać: 802.11b: Direct-sequence spread-spectrum (DSSS) 802.11ac/a/g/n: Orthogonal frequency-division multiplexing (OFDM) 802.11n/ac: min. 2x2 MIMO 802.11ac very high throughput (VHT) —VHT 20/40/80 MHz 802.11n (HT) —HT 20/40 MHz 802.11n very high throughput under the 2.4GHz radio –VHT40 MHz (256-QAM) 802.11n/ac packet aggregation: AMPDU, ASPDU Posiadać certyfikaty CE EN 300 328 EN 301 893 EN 50385 EN 60601-1-1 EN 60601-1-2 EN 55032 EN 55024 RED 2014/53/EU Low Voltage Directive 2014/30/EU |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |
| Oferowany punkt dostępowy sieci WiFi | Nazwa producenta |  |
|  | Model |  |

## Stacje robocze wraz z oprogramowaniem systemowym –ilość 125 sztuk

| Stacje robocze wraz z oprogramowaniem systemowym | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Typ | Komputer stacjonarny. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 7900 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześniejszy niż 26/06/2018 |  |
| Pamięć operacyjna RAM | 8GB DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, min. 1 slot wolny |  |
| Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA 7200 obr./min |  |
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.0, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana |  |
| Wyposażenie multimedialne | Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera. |  |
| Obudowa | Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu, możliwość instalacji minimum dwóch dysków 2,5” lub 3,5” Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80cm, w tym głębokość max 30cm Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER (tzn. barw i miganie) W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. |  |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania) |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu. |  |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera, Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy. Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej, z funkcją PXE, Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001: 2005 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Certyfikat TCO dla oferowanego modelu – załączyć wydruk ze strony http://tcodevelopment.com/ |  |
| Warunki gwarancji | Trzy lata gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Długość gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i być weryfikowalna na stronie internetowej producenta sprzętu W przypadku awarii, dyski twarde zostają u Zamawiającego – do oferty należy załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS. Opis równoważności Zainstalowany system operacyjny spełniający poniższe wymagania: • Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. • Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet. • Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. • Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. • Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. • Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. • Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi). • Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. • Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. • Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. • Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. • Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. • Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. • Wbudowany system pomocy w języku polskim. • Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). • Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. • Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. • Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509. • Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. • System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. • Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 lub programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie aplikacji działających we wskazanych środowiskach. • Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. • Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. • Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. • Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. • Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. • Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. • Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. • Udostępnianie modemu. • Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. • Możliwość przywracania plików systemowych. • System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). • Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). • Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji 64-bit. • Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane. |  |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, Display Port, min. 4 porty USB na przednim panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0) i min. 4 porty USB na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.0) wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.; port słuchawkowo-mikrofonowy oraz czytnik kart na przednim panelu, port Line-out na tylnym panelu Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL Karta sieci bezprzewodowej 802.11ac 2x2 Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 Gen.3, min. 3 wolne złącza PCI Express x 1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; min. 1 złącze M.2 dla dysku SSD Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz USB Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x |  |
| Oferowane stacje robocze | Nazwa producenta |  |
|  | Model |  |

## Monitory stacji roboczych – ilość 125 sztuk

| Monitory stacji roboczych | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 23” (16:9) |  |
| Rozmiar plamki | 0,265 mm |  |
| Jasność | 250 cd/m2 |  |
| Kontrast | 1000:1 |  |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |  |
| Czas reakcji matrycy | max 5ms gray to gray |  |
| Zużycie energii | Normalne działanie do 22W (typowe), do 25W (maksymalne), tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,5W |  |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa utwardzona |  |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |  |
| Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą. |  |
| Zakres regulacji Tilt | 26 stopni |  |
| Obudowa | Kolor czarny |  |
| Złącze | Zgodne z oferowanym w komputerze stacjonarnym i umożliwiające prawidłową pracę monitora w max. rozdzielczości: 1x 15-stykowe złącze D-Sub - z dołączonym kablem 1xHDMI – z dołączonym kablem |  |
| Gwarancja | Trzy lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego |  |
| Certyfikaty | TCO , EPEAT Gold, Energy Star 5.2 lub nowszy. Do oferty należy dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie tych wymogów. Deklaracja zgodności oferowanego monitora z wymaganiami zasadniczymi (Deklaracja CE); |  |
| Inne | Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm |  |
| Oferowane monitory | Nazwa producenta |  |
|  | Model |  |

## Skaner dokumentacji medycznej  - ilość 1 sztuka

| Skaner dokumentacji medycznej | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Rodzaj czujnika skanowania obrazu | Kolorowe matryce CCD |  |
| Rozdzielczość optyczna | 600 dpi |  |
| Wyjściowa głębi kolorów | Kolor: 24-bity, skala szarości: 8-bitów, monochromatyczny: 1-bit |  |
| Ultradźwiękowy czujnik | Tak |  |
| Źródło światła | Biała matryca LED |  |
| Prędkość skanowania A4 | Jednostronny: 60 str./min, dwustronny: 120 obr./min |  |
| Pojemność ADF | Min. 80 arkuszy |  |
| Dzienna wydajność pracy | Min. 4.000 stron |  |
| Interfejs | Złącze USB 3.0 |  |
| Podajniki | ADF, Podajnik Płaski |  |
| Funkcje procesowania obrazu / oprogramowanie | Wiele obrazów, pomijanie pustej strony, automatyczny kolor, prostowanie kadrowanie, usuwanie dziurek, kadrowanie tabulatur, oddzielanie góry i dołu, dyfuzja błędów, wahania, usuwanie efektu mory, podkreślanie obrazu, oczyszczanie kolorów, usuwanie kolorów (R, G, B, brak, biały, wskazany, nasycenie kolorów), naprawa krawędzi, redukcja pasów w pionie |  |
| Funkcje wykrywania pobrań | Ultradźwiękowy czujnik podwójnego pobrania, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection — inteligentna akustyczna ochrona skanowanych dokumentów), inteligentna funkcja podwójnego pobrania (pominięcie ręczne) |  |
| Inne funkcje | Obsługa skanowania wypukłych kart, skanowanie długich dokumentów, obsługa USB 3.0, automatyczne: rozpoznawanie kolorów, wykrywanie formatu papieru, korekta zakrzywień |  |
| Gwarancja | 36 miesięcy |  |
| Oferowany skaner | Nazwa producenta |  |
|  | Model |  |

## Przełącznik FC – ilość 2 sztuki

| Przełącznik FC | Spełnia TAK / NIE |
| --- | --- |
| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |  |
| Obudowa | 1U z możliwością montażu w szafie rack |  |
| Funkcjonalność | Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC 16 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami 16, 8, 4 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości. Przełącznik FC musi posiadać minimum 24 sloty na moduły FC. Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne dla wszystkich portów FC przełącznika. Przełącznik musi być dostarczony wraz z minimum 12 modułami SFP FC 16 Gb/s. Rodzaj obsługiwanych portów: D_Port (ClearLink Diagnostic Port), E_Port, F_Port, M_Port (Mirror Port); Przełącznik FC musi posiadać nadmiarowe wentylatory N+1. Przełącznik FC musi być wykonany w tzw. architekturze „non-blocking” uniemożliwiającej blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej prędkości pracy wszystkich portów. Przełącznik musi posiadać mechanizm balansowania ruchu między grupami połączeń tzw. „trunk” oraz obsługiwać grupy połączeń „trunk” o różnych długościach. Przełącznik FC musi udostępniać usługę Name Server Zoning - tworzenia stref (zon) w oparciu bazę danych nazw serwerów. Przełącznik FC musi posiadać możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci SAN. Przełącznik FC musi posiadać wsparcie dla następujących mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa: Listy Kontroli Dostępu definiujące urządzenia (przełączniki i urządzenia końcowe) uprawnione do pracy w sieci Fabric Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) przełączników z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) urządzeń końcowych z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP Kontrola dostępu administracyjnego definiująca możliwość zarządzania przełącznikiem tylko z określonych urządzeń oraz portów Szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2, Wskazanie nadrzędnych przełączników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sieci typu Fabric. Konta użytkowników definiowane w środowisku RADIUS lub LDAP Szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS Obsługa SNMP v3 Przełącznik FC musi posiadać możliwość konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie znakowym oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym. Przełącznik FC musi mieć możliwość instalacji jednomodowych SFP umożliwiających bezpośrednie połączenie (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących) z innymi przełącznikami na odległość minimum 10km. Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, RS232 oraz inband IP-over-FC Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S v1.1 (powinien zawierać agenta SMI-S zgodnego z wersją standardu v1.1) Przełącznik FC musi zapewniać możliwość nadawania adresu IP dla zarządzającego portu Ethernet za pomocą protokołu DHCP Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC to 77W Przełącznik FC musi zapewniać możliwość dynamicznego aktywowania portów za pomocą zakupionych kluczy licencyjnych. Przełącznik FC musi zapewniać opóźnienie przy przesyłaniu ramek FC między dowolnymi portami nie większe niż 700ns. Przełącznik FC musi zapewniać sprzętową obsługę zoningu na podstawie portów i adresów WWN Urządzenie musi wspierać mechanizm balansowania ruchem w połączeniach wewnątrz wielodomenowych sieci fabric w oparciu OXID. Możliwość wymiany w trybie „na gorąco”: minimum w odniesieniu do modułów portów Fibre Channel (SFP). Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obsługa co najmniej 255 wirtualnych urządzeń na pojedynczym porcie przełącznika. |  |
| Wyposażenie | Szyny do montażu w szafie rack. |  |
| Inne wymagania | Produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju. |  |
| Gwarancja | Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji od przyjęcia zgłoszenia w następnym dniu roboczym, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. |  |
| Oferowany przełącznik | Nazwa producenta |  |
|  | Model przełącznika |  |